## navod a komentář
Položka v zadání | Komentář
Počet jednotek (osob, míst, lůžek, sprch ap.): | Počet jednotek, ke kterým je vztažena hodnota měrné potřeby teplé vody, nejčastěji osoby, místa v restauraci, lůžka v nemocnici, sprchy v šatnách, apod.
Měrná spotřeba teplé vody na jednotku: | Běžné hodnoty jsou uvedeny v tabulce na listu "Zadání" podle tab. 1 v TNI 73 0302. Pokud je například z dlouhodobého měření znám odběr TV v jednotlivých měsících, je možné tyto hodnoty zadat do buněk na listu "VYHODNOCENÍ" (P4:P15). Aby byl tento zadaný profil spotřeby TV uvažován ve výpočtu, musí zůstat tato buňka prázdná. Hodnota měrné potřeby by měla být v souladu s uvažovaným teplotním spádem přípravy TV ("Zadání" do buněk F8 a F9).
Je snížená spotřeba tepla v letních měsících u obytných budov | Z reálných měření vyplývá, že v letních měsících červenci a srpnu klesá potřeba tepla na přípravu teplé vody vlivem snížených odběrů, nižších požadovaných teplot a vyšších teplot studené vody. Volbou ANO z výběrové lišty se tento trend zohlední ve výpočtu.
Denní potřeba teplé vody VTV,den | Průměrná denní potřeba teplé vody v l/den, hodnota se nezadává, stanovuje se z již zadaných hodnot.
Teplota studené vody tSV | Buňka povoluje pouze rozsah od 5 °C do 18 °C. Teplota studené vody má vazbu na zadávanou měrnou potřebu teplé vody.
Teplota teplé vody tTV | Buňka povoluje pouze rozsah od 19 °C do 95 °C. Teplota studené vody má vazbu na zadávanou měrnou potřebu teplé vody, resp. rozdíl tTV-tSV.
Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z | Přirážka pro zahrnutí tepelných ztrát souvisejících s přípravou teplé vody (rozvody TV a cirkulace, zásobníkový ohřívač teplé vody). Hodnota se doplňuje automaticky volbou typu přípravy TV dle tabulky 2 v TNI 73 0302
Vytápění objektu - použít data z výpočtu podle ČSN EN 13790 | Z výběrové lišty ve stejném řádku je možné volit ANO/NE. Při volbě ANO do výpočtu vstupují hodnoty zadané na listu "VYHODNOCENÍ" (R4:R15) získáné externím výpočtem podle ČSN EN ISO 13790. Pokud je zadáno NE, probíhá výpočet potřeby tepla pro vytápění dennostupňovou metodou podle hodnot zadaných v dalších řádcích v souladu s přílohou B v TNI 73 0302. Pokud je v ř.10 a ř.34 vybrána solární soustava pouze pro přípravu TV, nejsou hodnoty potřeby tepla na vytápění zahrnuty do výpočtu i pokud jsou zadány.
Tepelná ztráta domu Qz | Výpočtová tepelná ztráta objektu, v kW, pro venkovní výpočtovou teplotu zadanou v ř.15
Vnitřní výpočtová teplota tiv | Střední výpočtová vnitřní teplota vzduchu, ve °C. Buňka povoluje pouze rozsah od 15 °C do 24 °C.
Venkovní výpočtová teplota tev | Výpočtová venkovní teplota vzduchu, ve °C. Buňka povoluje pouze rozsah od -21 °C do -12 °C.
Předpokládaná energetická náročnost budovy (vytápění) | Tato volba nahrazuje sadu součinitelů e používaných v dennostupňové metodě. Hodnota se doplňuje automaticky volbou stupně energetické náročnosti budovy na vytápění podle tabulky B.1 v TNI 730302
Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy v | Přirážka pro zahrnutí tepelných ztrát otopné soustavy (rozvody v nevytápěných místnostech, zásobník tepla, setrvačnost otopných ploch), které je možné pokrýt solárními zisky.
Plocha vodní hladiny bazénu Ab | Plocha vodní hladiny bazénu.
Teplota bazénové vody v době provozu tw,p | Projektová teplota bazénové vody v době provozu bazénu podle tab.3 v TNI 73 0302
Teplota bazénové vody mimo dobu provozu tw,n | Projektová teplota bazénové vody mimo dobu provozu bazénu podle tab.3 v TNI 73 0302
Teplota vzduchu v prostorech bazénu v době provozu tv,p | Projektová teplota vzduchu v prostorech bazénu v době provozu bazénu podle tab.3 v TNI 73 0302
Teplota vzduchu v prostorech bazénu mimo provoz tv,n | Projektová teplota vzduchu v prostorech bazénu mimo provoz bazénu podle tab.3 v TNI 73 0302
Denní provozní doba bazénu tp | Předpokládaná denní doba provozu - pro tuto dobu je u zakrývaného bazénu počítáno s odkrytou vodní hladinou .
Počet návštěvníků za měsíc | Pokud není počet návštěvníků znám, ponechte buňku prázdnou, bude proveden výpočet podle TNI 73 0302 z 20% využití měsíční kapacity bazénu.
Optická účinnost ho | Účinnost kolektoru při nulových tepelných ztrátách (zjednodušeně nazývána "optická účinnost"). Je nutné hodnotu získat od výrobce či dodavatele kolektoru. Je součástí protokolu o měření tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975, vztahuje se k ploše apertury.
Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 | Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 ve W/(m2K) . Je nutné hodnotu získat od výrobce či dodavatele kolektoru. Je součástí protokolu o měření tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975, vztahuje se k ploše apertury.
Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 | Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 ve W/(m2K2). Je nutné hodnotu získat od výrobce či dodavatele kolektoru. Je součástí protokolu o měření tepelného výkonu kolektoru podle ČSN EN 12975, vztahuje se k ploše apertury.
Počet kolektorů | Počet instalovaných solárních kolektorů
Plocha apertury solárního kolektoru Ak1 | Plocha apertury 1 ks kolektoru. Apertura je plocha, kterou vstupuje do kolektoru nekoncentrované sluneční záření. Definice plochy apertury pro jednotlivé druhy kolektorů lze nalézt v ČSN EN 12975 nebo ČSN EN ISO 9488.
Střední denní teplota v solárních kolektorech tk,m | Hodnota se doplňuje automaticky volbou typu solární soustavy a velikosti solárního pokrytí dle tabulky 5 v TNI 73 0302. Při výpočtu může dojít k situaci, že se změnou varianty se změní i solární podíl a není tak možné vyhovět kritériu uvedeném na výběrové liště. Zvolení příslušné varianty je potom na zpracovateli.
Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p | Hodnota srážky z tepelných zisků solárních kolektorů vlivem tepelných ztrát solární soustavy (rozvody, solární zásobník). Hodnota se doplňuje automaticky volbou typu a velikosti solární soustavy dle tabulky 4 v TNI 73 0302
Sklon kolektoru b | Sklon solárního kolektoru vůči vodorovné rovině.
Azimut kolektoru g (jih = 0°) | Úhel odklonu průmětu normály plochy solárního kolektoru na vodorovnou rovinu od jihu, zjednodušeně odklon kolektoru vůči jihu.
Měrný energetický zisk ze solární soustavy qss,u | Celkový využitý zisk dělený instalovanou plochou apertury solárních kolektorů, výsledek výpočtu, uvádí se v kWh/(m2.rok)
Celkový energetický zisk ze solární soustavy Qss,u | Využitý tepelný zisk solární soustavy ke krytí potřeby tepla v dané aplikaci. Ve využitém zisku NEJSOU zahrnuty nevyužitelné přebytky, např. v letním období, uvádí se v kWh/.rok
Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f | Solární podíl je procentní pokrytí potřeby tepla v dané aplikaci využitelnými tepelnými zisky ze solární soustavy v daném období (zde 1 rok), uvádí se v %.
Položka "VYHODNOCENÍ"
Zadat profil TV | Roční profil TV je možné zadat ve dvou variantách. Buď zadat po měsících spotřebu TV v litrech/den - spotřeba energie na přípravu TV je následně počítána dle TNI 730302 - nebo měsíční spotřebu v kWh. Měsíční spotřeba zadávaná v kWh je konečná a není dále upravována, musí tedy být uváděna včetně tepelných ztrát vznikajících při přípravě TV.
Zadat hodnoty získané výpočtem podle ČSN EN ISO 13 790 | Roční profil spotřeby tepla na vytápění je možné zadat po měsících buď v GJ nebo kWh. Hodnota uvedená v tomto profilu je v dalším výpočtu jeťě násobena přirážkou na tepelné ztráty otopné soustavy v

## Zadání
Akce: |  |  | Příprava teplé vody
|  |  | Počet jednotek (osob, míst, lůžek, sprch ap.): | 4 | jednotek
Adresa: |  |  | Měrná spotřeba teplé vody na jednotku: | 40 | l/jedn.den
|  |  | Je snížená spotřeba tepla v letních měsících | 2 | 1
Spotřeba TV je vztažena k teplotě TV 60°C |  |  | Denní spotřeba teplé vody VTV,den | 160 | l/den
Typ budovy | Typ spotřeby | VTV, den, OS | Teplota studené vody tSV | 10 | °C
|  | [l/os.den] | Teplota teplé vody tTV | 55 | °C |  |  | přirážka CZT
Obytné budovy | Nízký standard | 10 - 20 | Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z | 0.3 | 3 |  |  | 2.1
| Střední standard | 20 - 40 | Vytápění objektu - použít data z výpočtu podle ČSN EN ISO 13790 |  | 2
| Vysoký standard | 40 - 80 | Tepelná ztráta domu Qz |  | kW
| Nízké (letní) vytížení | 0.75xVTV | Vnitřní výpočtová teplota tiv |  | °C
Nemocnice, domovy důchodců | Nízké (letní) vytížení | 25 - 30 | Venkovní výpočtová teplota tev |  | °C
| Zbylá část roku | 30 - 60 | Předpokládaná energetická náročnost budovy (vytápění) | 2 | 0.6
Studentské domovy, koleje | Nízké (letní) vytížení | 20 - 25 | Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy v | 5 | %
| Zbylá část roku | 25 - 50 | Bazén
Školy | Nízké (letní) vytížení | 0 | Plocha vodní hladiny bazénu Ab | 0 | m2
| Zbylá část roku | 5 - 10 | Typ bazénu | 1
Hostince, restaurace* | Nízký standard | 5 | Teplota bazénové vody v době provozu tw,p | 28 | °C
| Střední standard | 15 | Teplota bazénové vody mimo dobu provozu tw,n | 24 | °C
| Vysoký standard | 30 | Teplota vzduchu v prostorech bazénu v době provozu tv,p | 28 | °C
Ubytovací zařízení** | Nízký standard | 20 | Teplota vzduchu v prostorech bazénu mimo provoz tv,n | 20 | °C
| Střední standard | 35 | Denní provozní doba bazénu tp | 12 | h
| Vysoký standard | 70 | Počet návštěvníků za měsíc | 0 | osob/měs
Sportovní zařízení*** | Nízký standard | 30 | Parametry solárních kolektorů - křivka účinnosti je vztažena k ploše apertury
| Střední standard | 60 | Optická účinnost ho |  | -
| Vysoký standard | 100 | Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a1 |  | W/m2.K
* na jedno místo, ** na jedno lůžko, *** na jednu sprchu |  |  | Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a2 |  | W/m2.K2
|  |  | Počet kolektorů |  | ks
|  |  | Plocha apertury solárního kolektoru Ak1 |  | m2
|  |  | Celková plocha apertury kolektorů | 0 | m2
|  |  | Střední denní teplota v solárních kolektorech tk,m | 40 | °C | 4 | 6
|  |  | Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p | 0.2 | 2
|  |  | Sklon kolektoru b | 4 | °
|  |  | Azimut kolektoru g (jih = 0°) | 1 | °
Vyhodnocení
|  |  | Měrný energetický zisk ze solární soustavy qss,u | 0 | kWh/m2.rok
|  |  | Celkový energetický zisk ze solární soustavy Qss,u | 0 | kWh/rok
|  |  | Solární pokrytí (podíl solární soustavy) f | 0 | %
V souladu s TNI 73 0302, TNI 73 0331 |  |  |  | Ing. Tomáš Matuška, PhD; Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D (2013)
Note on E5: Pokud bude zadána příslušná hodnota na tomto místě, bude brána konstantní po celý rok. Pro zadání ročního profilu je nutné zadat jej na listu VYHODNOCENÍ"
Note on E11: Pokud bude vybrána hodnota ANO, je nutné zadat měsíční potřeby tepla na vytápění na listu VYHODNOCENÍ"
Note on E16: tepelné ztráty spojené s provozem akumulačního zásobníku pro vytápění paušálně přirážkou v = 5 %. Pokud není přitápění, potom 0 %.
Note on E18: Zadat = 0 pokud bazén není
Note on E25: Poukud není počet návštěvníků znám, ponechte buňku prázdnou, bude proveden výpočet podle TNI 73 0302
Note on E27: Vztaženo k ploše apertury
Note on E28: Vztaženo k ploše apertury
Note on E29: Vztaženo k ploše apertury

## VYHODNOCENÍ
měsíc | n | tep | tes | GT,m | hk | HT,den | HT,měs | Qk,u | Qp,TV | Qp,VYT | Qp,BV | Qp,c | Qss,u | Q p,TV |  | Qp,VYT
| dny | °C | °C | W/m2 | - | kWh/m2.den | kWh/m2 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | l/den |  | kWh
1 | 31 | -1.3 | 1.8111 | 418 | 0 | 1.1516 | 35.7 | 0 | 337.4722 | 0 | 0 | 337.4722 | 0 |  | Zadat profil TV |  | Zadat hodnoty získané výpočtem podle ČSN EN ISO 13 790
2 | 28 | -0.1 | 2.6759 | 489 | 0 | 2.0393 | 57.1 | 0 | 304.8136 | 0 | 0 | 304.8136 | 0
3 | 31 | 3.7 | 6.3344 | 535 | 0 | 3 | 93 | 0 | 337.4722 | 0 | 0 | 337.4722 | 0
4 | 30 | 8.1 | 10.6777 | 527 | 0 | 4.2467 | 127.4 | 0 | 326.586 | 0 | 0 | 326.586 | 0
5 | 31 | 13.3 | 15.9551 | 521 | 0 | 4.7516 | 147.3 | 0 | 337.4722 | 0 | 0 | 337.4722 | 0
6 | 30 | 16.1 | 18.5888 | 517 | 0 | 4.5367 | 136.1 | 0 | 326.586 | 0 | 0 | 326.586 | 0
7 | 31 | 18 | 20.4888 | 512 | 0 | 4.4161 | 136.9 | 0 | 337.4722 | 0 | 0 | 337.4722 | 0
8 | 31 | 17.9 | 21.0725 | 515 | 0 | 4.7774 | 148.1 | 0 | 337.4722 | 0 | 0 | 337.4722 | 0
9 | 30 | 13.5 | 17.0923 | 516 | 0 | 3.5033 | 105.1 | 0 | 326.586 | 0 | 0 | 326.586 | 0
10 | 31 | 8.3 | 11.6673 | 488 | 0 | 2.7613 | 85.6 | 0 | 337.4722 | 0 | 0 | 337.4722 | 0
11 | 30 | 3.2 | 6.4451 | 427 | 0 | 1.5367 | 46.1 | 0 | 326.586 | 0 | 0 | 326.586 | 0
12 | 31 | 0.5 | 3.6111 | 387 | 0 | 0.93548 | 29 | 0 | 337.4722 | 0 | 0 | 337.4722 | 0
[7 empty] | 1147.4 | 0 | 3973.463 | 0 | 0 | 3973.463 | 0 | 0 |  | 0
[14 empty] | qss,u | 0 | kWh/m2.rok
[14 empty] | f | 0 | %
[14 empty] | Qss,u | 0 | kWh/rok
V souladu s TNI 73 0302, TNI 73 0331 | [9 empty] | Ing. Tomáš Matuška, PhD; Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D (2013)

## BAZ (hidden)
Výparné teplo vody | Iw | 2500000 | J/kg |  |  | tv,p | tw,p | p"d,w,p | p"d,v,p | pd,v,p | QBV |  |  |  | te,s | tw,p | p"d,w,p | p"d,v,p | pd,v,p | Hden | Qbv,p
Relativní vlhkost vzduchu vnitřní bazén | fv,p | 0.65 |  | Vnitřní provoz | Leden | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  | Vnější | Leden | 1.8111 | 28 | 3781.2687 | 696.0419 | 348.0209 | 0.6979 | 0
Relativní vlhkost vzduchu vnější bazén | fv,n | 0.5 |  | 1) | Únor | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  | 3) | Únor | 2.6759 | 28 | 3781.2687 | 740.4378 | 370.2189 | 1.2592 | 0
Součinitel přenosu hmoty pro vnitřní bazény v době provozu | bp | 0.00016 | kg/h.m2Pa |  | Březen | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  |  | Březen | 6.3344 | 28 | 3781.2687 | 957.0896 | 478.5448 | 2.376 | 0
Součinitel přenosu hmoty pro vnější bazény v době provozu | bp | 0.00029 | kg/h.m2Pa |  | Duben | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  |  | Duben | 10.6777 | 28 | 3781.2687 | 1285.2357 | 642.6179 | 3.4895 | 0
Součinitel přenosu hmoty pro vnitřní bazény mimo provoz | bn | 0 | kg/h.m2Pa |  | Květen | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  |  | Květen | 15.9551 | 28 | 3781.2687 | 1813.8457 | 906.9229 | 4.6796 | 0
Součinitel přenosu hmoty pro vnější bazény mimo provoz | bn | 0 | kg/h.m2Pa |  | Červen | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  |  | Červen | 18.5888 | 28 | 3781.2687 | 2142.6135 | 1071.3067 | 5.2746 | 0
součinitel přestupu tepla mezi okolním prostředím a hladinou bazénu sáláním a prouděním | hi | 10 | W/m2K |  | Červenec | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  |  | Červenec | 20.4888 | 28 | 3781.2687 | 2411.0661 | 1205.533 | 5.105 | 0
součinitel přestupu tepla mezi okolním prostředím a hladinou bazénu sáláním a prouděním | he | 15 | W/m2K |  | Srpen | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  |  | Srpen | 21.0725 | 28 | 3781.2687 | 2499.2229 | 1249.6114 | 4.313 | 0
Hodinová kapacita bazénu - vnitřní | kb,i | 0 | os/hod |  | Září | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  |  | Září | 17.0923 | 28 | 3781.2687 | 1949.9466 | 974.9733 | 3.1192 | 0
Hodinová kapacita bazénu - venkovní | kb,e | 0 | os/hod |  | Říjen | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  |  | Říjen | 11.6673 | 28 | 3781.2687 | 1372.5459 | 686.2729 | 1.6366 | 0
Měrná potřeba přiváděné čisté vody na návštěvníka | VSV,os | 0.03 | m3/os |  | Listopad | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  |  | Listopad | 6.4451 | 28 | 3781.2687 | 964.4382 | 482.2191 | 0.8078 | 0
[5 empty] | Prosinec | 28 | 28 | 3781.2687 | 3781.2687 | 2457.8247 | 0 |  |  | Prosinec | 3.6111 | 28 | 3781.2687 | 791.2315 | 395.6158 | 0.5378 | 0
[6 empty] | tv,n | tw,n | p"d,w,n | p"d,v,n | pd,v,n | QBV |  |  |  | te,n | tw,n | p"d,w,n | p"d,v,n | pd,v,n |  | Qbv,n
|  |  |  | Vnitřní mimo | Leden | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  | Vnější | Leden | -2.8555 | 24 | 2985.1867 | 494.6559 | 247.328 |  | 0
|  |  |  | 2) | Únor | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  | 4) | Únor | -2.0828 | 24 | 2985.1867 | 523.9311 | 261.9655 |  | 0
[5 empty] | Březen | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  |  | Březen | 1.0656 | 24 | 2985.1867 | 659.6804 | 329.8402 |  | 0
[5 empty] | Duben | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  |  | Duben | 4.4913 | 24 | 2985.1867 | 841.8255 | 420.9127 |  | 0
[5 empty] | Květen | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  |  | Květen | 8.8748 | 24 | 2985.1867 | 1138.6528 | 569.3264 |  | 0
[5 empty] | Červen | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  |  | Červen | 11.1223 | 24 | 2985.1867 | 1323.8409 | 661.9205 |  | 0
[5 empty] | Červenec | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  |  | Červenec | 13.0223 | 24 | 2985.1867 | 1500.5093 | 750.2547 |  | 0
[5 empty] | Srpen | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  |  | Srpen | 13.4585 | 24 | 2985.1867 | 1543.8696 | 771.9348 |  | 0
[5 empty] | Září | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  |  | Září | 9.9077 | 24 | 2985.1867 | 1220.7181 | 610.359 |  | 0
[5 empty] | Říjen | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  |  | Říjen | 5.4507 | 24 | 2985.1867 | 900.2009 | 450.1004 |  | 0
[5 empty] | Listopad | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  |  | Listopad | 1.2529 | 24 | 2985.1867 | 668.6553 | 334.3276 |  | 0
[5 empty] | Prosinec | 20 | 24 | 2985.1867 | 2339.3334 | 1520.5667 | 0 |  |  | Prosinec | -1.0555 | 24 | 2985.1867 | 565.2198 | 282.6099 |  | 0
[8 empty] | Qb,v | Qb,v | k | Qsv | Qb,v,celk
[8 empty] | Vnitřní | Vnější | osob
[5 empty] | Leden | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Únor | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Březen | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Duben | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Květen | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Červen | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Červenec | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Srpen | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Září | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Říjen | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Listopad | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Prosinec | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## data solar (hidden)
| HT,den [kWh/m2] | [12 empty] | GTm [kWh/m2]
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih) | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih)
0 | 0 | 0.67097 | 1.3214 | 2.329 | 3.7933 | 4.8 | 4.8733 | 4.6548 | 4.3935 | 2.9033 | 1.8226 | 0.84 | 0.48065 | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 0.8871 | 1.6571 | 2.871 | 4.1533 | 5.0161 | 4.9933 | 4.8 | 4.7516 | 3.2633 | 2.2548 | 1.1267 | 0.67097 | 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 1.0323 | 1.8964 | 2.929 | 4.2967 | 4.9935 | 4.8733 | 4.7032 | 4.8968 | 3.48 | 2.5677 | 1.3667 | 0.81613 | 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 1.1516 | 2.0393 | 3 | 4.2467 | 4.7516 | 4.5367 | 4.4161 | 4.7774 | 3.5033 | 2.7613 | 1.5367 | 0.93548 | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 1.2 | 2.0643 | 2.9516 | 3.96 | 4.271 | 4.0067 | 3.9129 | 4.4161 | 3.36 | 2.7839 | 1.6067 | 0.98387 | 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 1.1774 | 1.9929 | 2.7355 | 3.5033 | 3.6 | 3.3133 | 3.2645 | 3.8387 | 3.0467 | 2.6645 | 1.6067 | 0.98387 | 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 1.1032 | 1.825 | 2.4 | 2.8567 | 2.8065 | 2.52 | 2.5194 | 3.0968 | 2.5933 | 2.4 | 1.5133 | 0.93548 | 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15° | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15°
15 | 15 | 0.86452 | 1.6321 | 2.6645 | 4.1267 | 5.0161 | 4.9933 | 4.8 | 4.7516 | 3.24 | 2.2323 | 1.1267 | 0.67097 | 15 | 270 | 350 | 445 | 499 | 534 | 543 | 533 | 506 | 454 | 372 | 287 | 241
| 30 | 1.0323 | 1.8714 | 2.9032 | 4.2733 | 4.9935 | 4.8967 | 4.7032 | 4.871 | 3.4333 | 2.5452 | 1.3433 | 0.81613 | 30 | 349 | 427 | 500 | 525 | 540 | 543 | 535 | 522 | 496 | 438 | 363 | 319
| 45 | 1.129 | 1.9929 | 2.9774 | 4.2 | 4.729 | 4.56 | 4.4161 | 4.7516 | 3.4567 | 2.7129 | 1.4867 | 0.9129 | 45 | 408 | 479 | 526 | 521 | 516 | 512 | 508 | 509 | 509 | 479 | 417 | 377
| 60 | 1.1774 | 2.0143 | 2.9032 | 3.9367 | 4.271 | 4.0567 | 3.9355 | 4.3935 | 3.2867 | 2.7129 | 1.56 | 0.98387 | 60 | 442 | 502 | 522 | 488 | 464 | 455 | 453 | 469 | 494 | 491 | 447 | 413
| 75 | 1.1516 | 1.9429 | 2.6871 | 3.48 | 3.6226 | 3.3833 | 3.2871 | 3.8161 | 2.9767 | 2.5935 | 1.56 | 0.98387 | 75 | 449 | 495 | 488 | 428 | 388 | 373 | 375 | 403 | 451 | 475 | 449 | 423
| 90 | 1.0806 | 1.775 | 2.3516 | 2.88 | 2.8548 | 2.5933 | 2.5677 | 3.1194 | 2.52 | 2.329 | 1.44 | 0.93548 | 90 | 429 | 459 | 426 | 346 | 292 | 273 | 279 | 317 | 383 | 431 | 425 | 408
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30° | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30°
30 | 15 | 0.83871 | 1.6071 | 2.6387 | 4.1033 | 4.9935 | 4.9933 | 4.7774 | 4.7032 | 3.1933 | 2.1839 | 1.08 | 0.64839 | 15 | 259 | 339 | 435 | 492 | 529 | 539 | 528 | 500 | 446 | 362 | 277 | 232
| 30 | 0.98387 | 1.8 | 2.8323 | 4.2233 | 4.9452 | 4.8967 | 4.6806 | 4.8 | 3.3367 | 2.4484 | 1.2733 | 0.76774 | 30 | 329 | 406 | 482 | 512 | 530 | 534 | 526 | 511 | 480 | 419 | 343 | 300
| 45 | 1.0548 | 1.8964 | 2.8806 | 4.1533 | 4.7032 | 4.5833 | 4.4161 | 4.6548 | 3.3133 | 2.5677 | 1.4167 | 0.86452 | 45 | 380 | 449 | 501 | 502 | 502 | 500 | 495 | 494 | 487 | 452 | 390 | 351
| 60 | 1.1032 | 1.8964 | 2.7839 | 3.8867 | 4.2484 | 4.1033 | 3.9613 | 4.3194 | 3.1667 | 2.5677 | 1.4633 | 0.9129 | 60 | 408 | 466 | 491 | 465 | 447 | 440 | 438 | 449 | 467 | 459 | 413 | 380
| 75 | 1.0806 | 1.825 | 2.5677 | 3.4567 | 3.6484 | 3.48 | 3.3613 | 3.7677 | 2.8567 | 2.4226 | 1.4167 | 0.9129 | 75 | 411 | 455 | 453 | 403 | 369 | 356 | 358 | 382 | 421 | 439 | 412 | 387
| 90 | 0.98387 | 1.6321 | 2.2323 | 2.9033 | 2.929 | 2.76 | 2.6645 | 3.0968 | 2.4233 | 2.1613 | 1.32 | 0.86452 | 90 | 390 | 418 | 390 | 320 | 273 | 256 | 261 | 294 | 352 | 394 | 386 | 370
| Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45° | [12 empty] | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45°
45 | 15 | 0.81613 | 1.5357 | 2.5677 | 4.0333 | 4.9452 | 4.9667 | 4.729 | 4.6323 | 3.12 | 2.1129 | 1.0333 | 0.62258 | 15 | 243 | 322 | 421 | 482 | 521 | 532 | 521 | 491 | 434 | 347 | 261 | 216
| 30 | 0.9129 | 1.6786 | 2.7129 | 4.1033 | 4.871 | 4.8733 | 4.6323 | 4.6806 | 3.2167 | 2.3032 | 1.1767 | 0.71935 | 30 | 298 | 373 | 453 | 491 | 514 | 520 | 512 | 493 | 456 | 389 | 313 | 270
| 45 | 0.98387 | 1.7536 | 2.7129 | 4.0333 | 4.6323 | 4.6067 | 4.3677 | 4.5129 | 3.1667 | 2.3774 | 1.2733 | 0.79355 | 45 | 336 | 403 | 460 | 473 | 480 | 481 | 475 | 468 | 453 | 410 | 346 | 308
| 60 | 0.98387 | 1.7536 | 2.6161 | 3.7667 | 4.2 | 4.1533 | 3.9355 | 4.1774 | 2.9767 | 2.3516 | 1.2967 | 0.81613 | 60 | 353 | 409 | 442 | 430 | 420 | 416 | 413 | 419 | 425 | 407 | 360 | 328
| 75 | 0.93548 | 1.6321 | 2.4 | 3.3833 | 3.6484 | 3.5767 | 3.4065 | 3.671 | 2.6867 | 2.2065 | 1.2467 | 0.81613 | 75 | 350 | 392 | 398 | 363 | 339 | 330 | 331 | 347 | 374 | 381 | 353 | 329
| 90 | 0.86452 | 1.4643 | 2.0871 | 2.88 | 2.9774 | 2.9267 | 2.7613 | 3.0484 | 2.3033 | 1.9452 | 1.1267 | 0.74516 | 90 | 327 | 352 | 333 | 279 | 242 | 229 | 233 | 259 | 303 | 334 | 325 | 310
Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60°
| Zvolený azimut | [12 empty] | Zvolený azimut
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
| 0 | 0.67097 | 1.3214 | 2.329 | 3.7933 | 4.8 | 4.8733 | 4.6548 | 4.3935 | 2.9033 | 1.8226 | 0.84 | 0.48065 | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 0.8871 | 1.6571 | 2.871 | 4.1533 | 5.0161 | 4.9933 | 4.8 | 4.7516 | 3.2633 | 2.2548 | 1.1267 | 0.67097 | 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 1.0323 | 1.8964 | 2.929 | 4.2967 | 4.9935 | 4.8733 | 4.7032 | 4.8968 | 3.48 | 2.5677 | 1.3667 | 0.81613 | 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 1.1516 | 2.0393 | 3 | 4.2467 | 4.7516 | 4.5367 | 4.4161 | 4.7774 | 3.5033 | 2.7613 | 1.5367 | 0.93548 | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 1.2 | 2.0643 | 2.9516 | 3.96 | 4.271 | 4.0067 | 3.9129 | 4.4161 | 3.36 | 2.7839 | 1.6067 | 0.98387 | 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 1.1774 | 1.9929 | 2.7355 | 3.5033 | 3.6 | 3.3133 | 3.2645 | 3.8387 | 3.0467 | 2.6645 | 1.6067 | 0.98387 | 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 1.1032 | 1.825 | 2.4 | 2.8567 | 2.8065 | 2.52 | 2.5194 | 3.0968 | 2.5933 | 2.4 | 1.5133 | 0.93548 | 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
| Volený sklon |  | 45 | ° | [9 empty] | Volený sklon
| 45 | 1.1516 | 2.0393 | 3 | 4.2467 | 4.7516 | 4.5367 | 4.4161 | 4.7774 | 3.5033 | 2.7613 | 1.5367 | 0.93548 | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| HT,den [kWh/m2] | [12 empty] | HT,den [kWh/m2]

## data (hidden)
Typ solární soustavy | p | 1 | 3 | měsíc | Qp,VYT/Qp,c | Qss,u,TV
Bazén, ohřev bazénové vody | 0.01 | 0 | 0 |  | [-] | [kWh]
Příprava teplé vody, do 10 m2 | 0.2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0
Příprava teplé vody, od 10 do 50 m2 | 0.1 | 30 | 30 | 2 | 1 | 0
Příprava teplé vody, od 50 do 200 m2 | 0.05 | 45 | 45 | 3 | 1 | 0
Příprava teplé vody, nad 200 m2 | 0.03 | 60 |  | 4 | 1 | 0
Příprava teplé vody a vytápění, do 10 m2 | 0.3 | 75 |  | 5 | 1 | 0
Příprava teplé vody a vytápění, od 10 do 50 m2 | 0.2 | 90 |  | 6 | 1 | 0
Příprava teplé vody a vytápění, od 50 do 200 m2 | 0.1 | sklon | azimut | 7 | 1 | 0
Příprava teplé vody a vytápění, nad 200 m2 | 0.06 |  |  | 8 | 1 | 0
|  |  |  | 9 | 1 | 0
Typ přípravy TV |  |  |  | 10 | 1 | 0
Rodinný dům, průtokový ohřev | 0 |  |  | 11 | 1 | 0
Zásobníkový ohřev bez cirkulace | 0.15 |  |  | 12 | 1 | 0
Centrální zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací | 0.3 |  |  | Celkem |  | 0
Centrální zásobníkový ohřev s neřízenou cirkulací | 1
CZT, příprava TV s meziobjektovými přípojkami, TV, CV | > 2
Energetická náročnost budovy (vytápění) | e
běžný standard, vyhláškou požadované tepelné vlastnosti konstrukcí | 0.75
nízkoenergetický standard, vyhláškou doporučené tepelné vlastnosti konstrukcí | 0.6
pasivní standard, tepelné vlastnosti konstrukcí nad rámec vyhláškou doporučených hodnot | 0.5
Průměrná teplota v solárních kolektorech | t k,m
Ohřev bazénové vody (venkovní bazén) | 30
Ohřev bazénové vody (vnitřní bazén) | 35
Předehřev teplé vody, pokrytí < 35 % | 35
Příprava teplé vody, 35 % < pokrytí < 70 % | 40
Příprava teplé vody, pokrytí > 70 % | 50
Příprava teplé vody a vytápění, pokrytí < 25 % | 50
Příprava teplé vody a vytápění, pokrytí > 25 % | 60
Snížení spotřeby v letních měsících
ANO
NE
Typ bazénu
Vnitřní - mimo doby provozu zakrývaný
Vnitřní - mimo doby provozu nezakrývaný
Vnější - mimo doby provozu zakrývaný
Vnější - mimo doby provozu nezakrývaný
pro vytápění
2
kWh
GJ
1
kWh/měs
l/den